**制剂车间湿法制粒线、总混间、文飞中转间环氧自流地坪维修**

**工程技术要求**

**一、资质要求：**

1、房建总承包或装修装饰三级以上（含三级）

2、资质文件提供：

1. 营业执照副本复印件（三证合一）
2. 资质证书复印件
3. 其他相关企业认证文件等
4. 近2年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在帝益公司供应商库内的无需提供）

3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章

4、投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）

**二、招标内容、技术要求**

1、招标内容详见附件：制剂车间湿法制粒线、混合间、文飞内包间环氧自流地坪维修工程量清单。

2、技术要求

2.1 自流地坪：

1） 基面打磨：基层空鼓处铲除、清理；坑洼、裂缝处采用环氧树脂砂浆或环氧腻子修补、打磨；将基面进行整体打磨一次、清洁 ；

2） 环氧腻子层：封闭施工区域，不允许闲杂人员进入，清理地面，仔细检查，铲除表面颗粒，修补地面缺陷，用吸尘器吸尘、清洁地面进行腻子层施工，用批刀均匀批刮、无遗漏；

3）环氧自流地坪面层批刮：厚度1mm，目的在于提高地坪光洁度和耐用性。颜色：艳绿色。

4）地坪养护期3天。

5）地面圆弧上需用美纹胶带粘贴保护，设备采用塑料薄膜或彩条布覆盖保护。

**三、质量要求：**

地面不平整处打磨平整，清理干净，腻子层批刮平整、均匀，环氧自流地坪面层厚度达到1mm，无空鼓、气泡、平整。做好成品保护工作，产生的垃圾及时清运出厂。

**四、支付方式**

1. 付款方式：工程施工完成并经验收合格后、收到全额9%增值税专用发票后，15个工作日内支付合同价款100%。

2. 发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的9%增值税专用发票。

3．以上款项以现金方式支付

**五、交货方式、质保期、工期**

1. 交货地点：江苏省淮安市清浦工业园区朝阳西路168号合成车间

2. 质保期：验收合格后，12个月。

3. 工期：在合同生效后7天内完成。

**六、招标形式：**

1. **文件邮寄**；投标单位将资质技术文件和商务投标文件分别封闭，采用邮寄方式，投标文件截止时间到2022年01月29号为止。
2. **邮寄地址**；淮安市清浦工业园朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司，工程部陆小亭收。电话；13861593667
3. **开标时间**；，开标时间暂定为2022年02月08日，最终时间另行通知。
4. **资质审核**；投标单位资质经评委审核，投标资质符合要求后进入技术评比。
5. **技术评标**；投标单位按招标技术要求件提供投标技术文件，投标技术文件中需含不带报价的工程量清单，明确付款方式、工期、施工标准是否满足技术文件要求，满足技术文件要求后进入商务评比。
6. **商务评比**；

**6.1、**采用全费用单价报价。上述报价均应包含人工费、材料费、机械费、措施费（成品保护费等、管理费、税金）利润等一切费用。投标报价采用一次报价方式。

**6.2、**各单位各分项报价应符合市场，严重偏离的，将不再邀请参加我公司所有项目投标。如最低价单位个别单项报价偏离市场行情的，将进行二次洽谈。

附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制剂车间湿法制粒线、混合间、文飞内包间环氧自流地坪维修 | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 事项内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 混合间地面找平 | 地面打磨、采用环氧树脂砂浆（石英砂）找平，找平厚度平均8mm | m2 | 30 |
| 2 | 湿法制粒线、文飞内包间、混合间环氧自流地坪维修 | 基层铲除、清理；坑洼、裂缝处采用环氧树脂砂浆或环氧腻子修补、打磨；修补处四周粘贴胶带纸，批刮环氧树脂自流坪腻子层、面涂,面涂厚度1mm；颜色：艳绿；含湿法制粒线辅机房局部地面 | m2 | 100 |
| 3 | 施工现场成品保护、垃圾清理转运 |  | 项 | 1 |