江苏鸿泰药业有限公司新建绿色智能原料药项目

供配电工程设计招标技术文件

一、工程概况：

1、工程名称：江苏鸿泰药业有限公司新建绿色智能原料药厂项目供配电工程设计

2、建设地点：江苏省淮安市淮安工业园区盐北大道南侧、陆集路西侧。

3、发包单位：江苏鸿泰药业有限公司

4、工程内容：本项目为20KV供变配电系统设计。

二、设计范围：

1、江苏鸿泰药业有限公司项目正式用电20kV/0.4KV供变配电系统的相关设计及配合服务。包含初步设计及施工图设计等。

2、所有电气设备的选型、配置设计并提供主要设备材料清册；变压器设计总容量10300KVA。

3、招标用工程量清单、概算。

4、满足本工程用电设施所需的其它设计。

三、设计技术要求：

1、20KV动力站设计需求

1.1、本动力站20KV  2进6出。

1.2、控制操作系统按照规范设置，需满足20KV开关柜、20KV变压器控制，包含控制屏、通讯屏、电池组及充电装置等控制柜，柜体建议尺寸每面按800（宽）*600（深）考虑，

1.3、20KV I段设8面高压柜，其中出线柜3面。

1.4、20KV II段设8面高压柜，其中出线柜3面。

1.5、在高压进线设总计量，高压出线柜中给各分户设计量。

1.6、在高压侧设高压联络柜。

1.7、变压器：干式电力变压器参数设计参照顺特变压器

1.8、电力监控及自动化系统：含微机监控、微机保护、微机自动装置、智能化直流系统，它通过标准接口与网络互联进行信息交流，完成对设备的保护、监测、控制等功能。

1.9、20KV动力站图纸及20KV高压路由设计。

1.10、对发包方提供的0.4KV配电低压系统图合规性进行优化设计，满足且通过供电公司图纸审核。

注：高压配电柜等数量按照实际设计增减。

2、设计深度：

1.1、20kV供变配电系统的的施工图纸须按照国家规范设计，满足安全、使用需要。

1.2、工程量清单及概算满足招标需求。

3、报价内容：

3.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标范围规定的设计及其配套技术服务的所有费用。（投标报价应采用投标函及其附表的格式，格式自定）

3.2 投标人应先到项目所在地勘察，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按实际损失对招标人进行赔偿。

3.3 投标单位各分项报价应符合市场，严重偏离的，将不再邀请参加我公司所有项目的招标。

3.4、总价包死，报价清单包含设计费、清单、概算编制费，材料费、利润、税金等所有费用。

3、图纸份数：初步设计及施工图设计各8套（满足施工及供电公司图审需求），并提供招标用工程量清单、概算书2份（含电子版）。

4、设计时间：合同生效后20日历天。

四、投标单位需具备的条件：

1、具有法人资格的企业。

2、具备工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级或以上资质。

3、拥有良好的社会信誉和售后服务。

4、资质文件提供：

- 营业执照副本复印件。

- 其他相关企业认证文件等。

……

5、投标单位提供的资质材料中的证明文件均需加盖公章。

五、谈判授权委托人及公司业绩要求

1、项目谈判授权委托人必须是投标单位正式员工；

2、须提供劳动合同（复印件并加盖单位公章），至少一年社保证明文件，工资发放记录等文件，均需合法有效；

3、提供3年内与10KV及以上的送、配电系统设计合同二份。

六、付款方式：

1、RMB合同；

2、合同盖章生效后，发包方预付合同总额20%的预付款。

3、施工图纸设计完成，经供电公司等相关部门图审合格，出具施工蓝图和招标用工程量清单、概算后，付合同总额的70%设计费，付款前设计单位需开具合同总额的增值税专用发票给发包方，税率6%。

4、剩余合同总额的10%待供配电工程安装验收合格投入运行1个月后10个工作内一次性付清。

七、投标文件要求：

1、投标文件要求：1份。

2、需分别制作资质文件、技术文件与商务文件，资质文件与技术文件可封装在一起，商务文件需单独封装。

3、邮寄地址：淮安市清浦工业园朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司。

联系人：吴思明收

联系电话：13952307661

八、评标原则：

1、资质、技术符合招标要求的投标单位进入商务评议。

2、报价采用一次报价方式。

3、资质、技术符合招标要求、价格低的单位作为首选谈判单位。

九、交货方式、质保期、运输及包装：

1、交货日期：合同签订后20天内完成施工图设计并移交给发包方。

2、交货地点：江苏省淮安市清浦区工业园区朝阳西路168号，江苏天士力帝益药业有限公司。

十、银行费用：卖方、买方承担各自的银行费用。

附件一：参考图纸（电子版）

附件二：高压供电方案答复单